检  测  报  告

报告编号：FY-XZ-20-92-279

项目名称：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2020-2022年度外委监测-污水处理场（臭气收集处理系统）-月监测

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特

石化分公司

检测单位：内蒙古富源新纪检测有限责任公司

签发日期：2021年11月25日

声   明

- 检测报告封面及骑缝位置无检验检测专用章无效。

- 检测报告无编制、审核、批准人员签字无效。

- 检测委托方如对检测报告数据有异议，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费，逾期不予受理。不可重复性或者不能进行复测的实验，不进行复测委托方放弃异议权利。

- 委托方办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。

- 本报告外部提供数据右上角标注“☆”，当外部数据影响结果的有效性时，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 委托送检的，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 本单位保证工作的客观公正性，对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。经同意的复制品需加盖本单位公章后方能生效。

- 未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

- 如果项目左上角标注“*”标识，表示该项目为分包项目。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

防伪说明：

- 报告编号是唯一的；

- 报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有“      ”防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制品不会带有“      ”防伪纹路。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

电话：（0471）4307403

传真：（0471）3819349

邮编： 010020

地址： 内蒙古呼和浩特市新华大街锦威商务中心10楼

内蒙古富源新纪检测有限责任公司受 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 委托，于2021年11月12日~2021年11月15日对 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2020-2022年度外委监测-污水处理场（臭气收集处理系统）-月监测 项目进行了检测，本次任务信息如下：

任务信息一览表

| 委 托 方 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| --- | --- |
| 联系人 | 马志远 |
| 委托方联系方式 | 15849373501 |
| 委 托 日 期 | 2020-08-03 |
| 受 托 方 | 内蒙古富源新纪检测有限责任公司 |
| 受托方联系方式 | 0471-4307403 |
| 受 托 日 期 | 2020-08-03 |
| 外委或分包内容 | / |
| 检 测 性 质 | 委托检测 |
| 样 品 类 别 | 有组织废气 |
| 采 样 日 期 | 2021-11-12 |
| 采 样 地 点 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| 采 样 人 | 姚东宇、董健、解瑞平、李杰、李跟悦、白彦强 |
| 检 测 人 | 姚东宇、董健、解瑞平、李杰、李跟悦、白彦强、李巧红、王一鸣、马治国、坤飞、郭宇、孔令哲 |
| 检测场所 | 呼和浩特市总部 |
| 检 测 日 期 | 2021-11-12~2021-11-15 |
| 项 目 负 责 人 | 安宏萍 |

1 检测内容

表1-1  有组织废气检测内容

| 点位编号 | 点位名称 | 坐标 | 检测项目及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| FQ001 | 臭气收集处理系统 | N:40°44′05.10″ E:111°44′46.59″ | 排气流量，臭气浓度，非甲烷总烃、苯系物、苯乙烯、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、氨、二硫化碳、三甲胺排放浓度及排放速率； 3次/天，检测1天。 |
| FQ002 | 低浓度进口 | N:40°44′05.96″ E:111°44′47.16″ | 排气流量，非甲烷总烃、苯排放浓度及排放速率； 1次/天，检测1天。 |
| FQ003 | 低浓度出口 | N:40°44′05.31″ E:111°44′47.21″ |  |
| FQ004 | 高浓度进口 | N:40°44′06.01″ E:111°44′46.37″ |  |
| FQ005 | 高浓度出口 | N:40°44′05.65″ E:111°44′46.03″ |  |
| FQ006 | 高浓度风机出口 | N:40°44′05.38″ E:111°44′46.28″ |  |
| 备注 | FQ002、FQ003、FQ004、FQ005、FQ006均因监测孔不规范，固无法监测排气流量。 |  |  |

2 检测及分析方法

- 表2-1  有组织废气检测仪器及分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测方法及来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气流量 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 （GB/T 16157-1996 （7排气流速、流量的测定）） | 智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[013] | —— |
| 2 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 （HJ 38-2017） | 气袋法采样器FYXJ/HY-049[002]、[006]可见分光光度计 FYXJ/HY-113[001] | 0.07mg/m3（以碳计） |
| 3 | 氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 （HJ 533-2009） | 全自动大气/颗粒物采样器 FYXJ/HY-039[010] 可见分光光度计 FYXJ/HY-113[001] | 0.25mg/m3 |
| 4 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版第五篇污染源监测第四章气态污染物的测定十、硫化氢（三）亚甲蓝分光光度法（B） | 全自动大气/颗粒物采样器 FYXJ/HY-039[010] 可见分光光度计 FYXJ/HY-113[001] | 0.01mg/m3 |
| 5 | 甲硫醇 | 空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法（GB/T 14678-1993） | 臭气浓度采样器FYXJ/HY-051[002] 气相色谱仪FYXJ/HY-116[002] | 0.0002 mg/m3 |
| 6 | 甲硫醚 | 空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法（GB/T 14678-1993） | 臭气浓度采样器FYXJ/HY-051[002] 气相色谱仪FYXJ/HY-116[002] | 0.0002 mg/m3 |
| 7 | 二甲二硫 | 空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法（GB/T 14678-1993） | 臭气浓度采样器FYXJ/HY-051[002] 气相色谱仪FYXJ/HY-116[002] | 0.0002 mg/m3 |
| 8 | 苯乙烯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 （HJ 734-2014） | 气袋法采样器FYXJ/HY-049[006] 气相色谱质谱联用仪FYXJ/HY-137[001-4] | 0.004 mg/m3 |
| 9 | 苯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 （HJ 734-2014） | 气袋法采样器FYXJ/HY-049[002]、[006]气相色谱质谱联用仪FYXJ/HY-137[001-4] | 0.004 mg/m3 |
| 10 | 甲苯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 （HJ 734-2014） | 气袋法采样器FYXJ/HY-049[006] 气相色谱质谱联用仪FYXJ/HY-137[001-4] | 0.004 mg/m3 |
| 11 | 间/对 二甲苯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 （HJ 734-2014） | 气袋法采样器FYXJ/HY-049[006] 气相色谱质谱联用仪FYXJ/HY-137[001-4] | 0.009 mg/m3 |
| 12 | 邻二甲苯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 （HJ 734-2014） | 气袋法采样器FYXJ/HY-049[006] 气相色谱质谱联用仪FYXJ/HY-137[001-4] | 0.004 mg/m3 |
| 13 | 三甲胺 | 空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法 （GB/T 14676-1993） | 全自动大气/颗粒物采样器FYXJ/HY-039[011] 气相色谱仪 FYXJ/HY-116[001] | 2.5×10-3 mg/m3 |
| 14 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 （GB/T 14675-1993） | 臭气浓度采样器FYXJ/HY-051[002] | —— |
| 15 | 二硫化碳 | 空气质量二硫化碳的测定二乙胺分光光度法 （GB/T 14680-93） | 臭气浓度采样器FYXJ/HY-051[002] 可见分光光度计 FYXJ/HY-113[001] | 0.03mg/m3 |

此页以下空白

3 质量保证措施

为保证本次检测结果准确、可靠，根据相关规定和要求，我公司对检测过程进行了质量控制，具体情况如下表所示：

表3-1  检测使用仪器检定及校准情况表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 检定有效期至 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能烟尘（气）测试仪 | FY-YQ201 | FYXJ/HY-038[013] | 2022.09.07 |
| 全自动大气/颗粒物采样器 | MH1200型 | FYXJ/HY-039[010] | 2022.05.31 |
| 全自动大气/颗粒物采样器 | MH1200型 | FYXJ/HY-039[011] | 2022.06.07 |
| 可见分光光度计 | a-1101 | FYXJ/HY-113[001] | 2022.08.31 |
| 气相色谱仪 | GC4002A | FYXJ/HY-116[001] | 2022.08.31 |
| 气相色谱仪 | GC9790II | FYXJ/HY-116[002] | 2022.08.31 |
| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 校准有效期至 |
| 气相色谱质谱仪 | SQ8+Clarus580 | FYXJ/HY-137[001-4] | 2023.08.31 |

4 样品描述

表4-1  样品描述表

| 样品描述 | 样品编号 | 检测项目 | 状态描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | XZ2092279FQ00100113 | 苯、甲苯、邻二甲苯、间/对二甲苯、苯乙烯 | 气袋完好、无破损。 |
|  | XZ2092279FQ00100213 |  |  |
|  | XZ2092279FQ00100313 |  |  |
|  | XZ2092279FQ00100129 | 氨 | 吸收瓶完好、无破损。 |
|  | XZ2092279FQ00100229 |  |  |
|  | XZ2092279FQ00100329 |  |  |
|  | XZ2092279FQ00100131 | 硫化氢 | 吸收瓶完好、无破损。 |
|  | XZ2092279FQ00100231 |  |  |
|  | XZ2092279FQ00100331 |  |  |
|  | XZ2092279FQ00100150 | 非甲烷总烃 | 气袋完好、无破损。 |
|  | XZ2092279FQ00100250 |  |  |
|  | XZ2092279FQ00100350 |  |  |
| 有组织废气 | XZ2092279FQ00100154 | 三甲胺 | 采样管完好、无破损。 |
|  | XZ2092279FQ00100254 |  |  |
|  | XZ2092279FQ00100354 |  |  |
|  | XZ2092279FQ00100160 | 臭气浓度、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳 | 气袋完好、无破损。 |
|  | XZ2092279FQ00100260 |  |  |
|  | XZ2092279FQ00100360 |  |  |
|  | XZ2092279FQ00200150 | 非甲烷总烃 | 气袋完好、无破损。 |
|  | XZ2092279FQ00300150 |  |  |
|  | XZ2092279FQ00400150 |  |  |
|  | XZ2092279FQ00500150 |  |  |
|  | XZ2092279FQ00600150 |  |  |
|  | XZ2092279FQ00200113 | 苯 | 气袋完好、无破损。 |
|  | XZ2092279FQ00300113 |  |  |
|  | XZ2092279FQ00400113 |  |  |
|  | XZ2092279FQ00500113 |  |  |
|  | XZ2092279FQ00600113 |  |  |

5 检测现场信息

表5-1  有组织检测基本信息

| 点位名称 | 排气筒 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高度☆（m） | 直径☆（m） |
| 臭气收集处理系统 | 15 | 1.5 |

此页以下空白

6 检测结果

表6-1  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.11.12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 臭气收集处理系统 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092279 FQ00100113 | XZ2092279 FQ00100213 | XZ2092279 FQ00100313 |
| 1 | 标况干烟气量 | m3/h | 35147 | 35613 | 34789 |
| 2 | 苯实测浓度 | mg/m3 | 0.178 | 0.181 | 0.180 |
| 3 | 苯排放速率 | kg/h | 0.00626 | 0.00645 | 0.00626 |
| 4 | 甲苯实测浓度 | mg/m3 | 0.126 | 0.133 | 0.136 |
| 5 | 甲苯排放速率 | kg/h | 0.00443 | 0.00474 | 0.00473 |
| 6 | 间/对二甲苯实测浓度 | mg/m3 | 0.120 | 0.121 | 0.122 |
| 7 | 间/对二甲苯排放速率 | kg/h | 0.00422 | 0.00431 | 0.00424 |
| 8 | 邻二甲苯实测浓度 | mg/m3 | 0.163 | 0.165 | 0.167 |
| 9 | 邻二甲苯排放速率 | kg/h | 0.00573 | 0.00588 | 0.00581 |
| 10 | 苯乙烯实测浓度 | mg/m3 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 11 | 苯乙烯排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |

表6-2  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.11.12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 臭气收集处理系统 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092279 FQ00100160 | XZ2092279 FQ00100260 | XZ2092279 FQ00100360 |
| 1 | 臭气浓度 | —— | 550 | 417 | 234 |

此页以下空白

表6-3  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.11.12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 臭气收集处理系统 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092279 FQ00100129 | XZ2092279 FQ00100229 | XZ2092279 FQ00100329 |
| 1 | 标况干烟气量 | m3/h | 35147 | 35613 | 34789 |
| 2 | 氨实测浓度 | mg/m3 | 0.43 | 0.34 | 0.29 |
| 3 | 氨排放速率 | kg/h | 0.015 | 0.012 | 0.010 |

表6-4  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.11.12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 臭气收集处理系统 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092279 FQ00100131 | XZ2092279 FQ00100231 | XZ2092279 FQ00100331 |
| 1 | 标况干烟气量 | m3/h | 35147 | 35613 | 34789 |
| 2 | 硫化氢实测浓度 | mg/m3 | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 3 | 硫化氢排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |

表6-5  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.11.12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 臭气收集处理系统 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092279 FQ00100150 | XZ2092279 FQ00100250 | XZ2092279 FQ00100350 |
| 1 | 标况干烟气量 | m3/h | 35147 | 35613 | 34789 |
| 2 | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m3 | 15.7 | 22.1 | 13.5 |
| 3 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.552 | 0.787 | 0.470 |

此页以下空白

表6-6  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.11.12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 臭气收集处理系统 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092279 FQ00100160 | XZ2092279 FQ00100260 | XZ2092279 FQ00100360 |
| 1 | 标况干烟气量 | m3/h | 35147 | 35613 | 34789 |
| 2 | 甲硫醇实测浓度 | mg/m3 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L |
| 3 | 甲硫醇排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |
| 4 | 甲硫醚实测浓度 | mg/m3 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L |
| 5 | 甲硫醚排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |
| 6 | 二甲二硫实测浓度 | mg/m3 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L |
| 7 | 二甲二硫排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |
| 8 | 二硫化碳实测浓度 | mg/m3 | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 9 | 二硫化碳排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |

表6-7  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.11.12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 臭气收集处理系统 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092279 FQ00100154 | XZ2092279 FQ00100254 | XZ2092279 FQ00100354 |
| 1 | 标况干烟气量 | m3/h | 35147 | 35613 | 34789 |
| 2 | 三甲胺实测浓度 | mg/m3 | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
| 3 | 三甲胺排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |

表6-8  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.11.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 低浓度进口 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092279FQ00200113 |
| 1 | 苯实测浓度 | mg/m3 | 0.272 |

表6-9  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.11.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 低浓度出口 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092279FQ00300113 |
| 1 | 苯实测浓度 | mg/m3 | 0.211 |

表6-10  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.11.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 低浓度进口 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092279FQ00200150 |
| 1 | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m3 | 35.7 |

表6-11  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.11.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 低浓度出口 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092279FQ00300150 |
| 1 | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m3 | 18.4 |

表6-12  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.11.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 高浓度进口 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092279FQ00400113 |
| 1 | 苯实测浓度 | mg/m3 | 0.323 |

表6-13  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.11.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 高浓度出口 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092279FQ00500113 |
| 1 | 苯实测浓度 | mg/m3 | 0.281 |

表6-14  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.11.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 高浓度进口 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092279FQ00400113 |
| 1 | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m3 | 184 |

表6-15  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.11.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 高浓度出口 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092279FQ00500113 |
| 1 | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m3 | 61.5 |

表6-16  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.11.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 高浓度风机出口 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092279FQ00600113 |
| 1 | 苯实测浓度 | mg/m3 | 0.291 |

表6-17  有组织废气检测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2021.11.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 高浓度风机出口 |
|  | 样品编号 检测项目 |  | XZ2092279FQ00600150 |
| 1 | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m3 | 80.3 |

----------------------------------------------报告结束--------------------------------------------

| 报告编制：常 磊 |  | 审核人：高 君 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人：谢立翔 |  | 批准日期： |  |