检  测  报  告

报告编号：FY-XZ-20-92-446

项目名称：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化

分公司2020-2022年度外委监测-1#、2#循环

水塔进出口检测

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化

分公司

检测单位：内蒙古富源新纪检测有限责任公司

签发日期：2022年07月21日

声   明

- 检测报告封面及骑缝位置无检验检测专用章无效。

- 检测报告无编制、审核、批准人员签字无效。

- 检测委托方如对检测报告数据有异议，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费，逾期不予受理。不可重复性或者不能进行复测的实验，不进行复测委托方放弃异议权利。

- 委托方办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。

- 本报告外部提供数据右上角标注“☆”，当外部数据影响结果的有效性时，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 委托送检的，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 本单位保证工作的客观公正性，对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。经同意的复制品需加盖本单位公章后方能生效。

- 未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

- 如果项目左上角标注“*”标识，表示该项目为分包项目。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

防伪说明：

- 报告编号是唯一的；

- 报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有“    ”防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制品不会带有“    ”防伪纹路。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

电话：（0471）4307403

传真：（0471）3819349

邮编： 010020

地址： 内蒙古呼和浩特市新华大街锦威商务中心10楼

内蒙古富源新纪检测有限责任公司受 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 委托，于2022年07月07日对项目 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2020-2022年度外委监测-1#、2#循环水塔进出口检测进行了检测，本次任务信息如下：

任务信息一览表

| 委托方 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| --- | --- |
| 委托方联系人 | 马志远 |
| 委托方电话 | 15849373501 |
| 委托日期 | 2020/8/3 |
| 受托方 | 内蒙古富源新纪检测有限责任公司 |
| 受托方联系方式 | （0471）4307403 |
| 外委或分包 | / |
| 检测性质 | 委托监测 |
| 样品类别 | 污水 |
| 采样日期 | 2022/7/7 |
| 采样地点 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| 采样人员 | 刘林虎 富艳彬 曹佳绪 张冬冬 |
| 检测人 | 郭宇 |
| 检测日期 | 2022/7/7 |
| 检测场所 | 呼和浩特市总部 |
| 项目负责人 | 安宏萍 |

- 检测内容

表1-1  各类别检测点位检测内容

| 类别 | 点位编号 | 点位名称 | 坐标 | 检测项目及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | WS001 | 1#循环水塔进口 | N:40°44'12.28" E:111°45'01.27" | 总有机碳、不可吹扫有机碳； 1次/天，检测1天。 |
|  | WS002 | 1#循环水塔出口 | N:40°44'12.46" E:111°44'58.65" |  |
|  | WS003 | 2#循环水塔进口 | N:40°44'12.40" E:111°44'57.41" |  |
|  | WS004 | 2#循环水塔出口 | N:40°44'05.12" E:111°44'58.70" |  |

- 检测及分析方法

- 表2-1  各类样品检测仪器及分析方法一览表

| 检测项目分类 | 序号 | 检测项目 | 检测方法及来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 1 | 总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 （HJ 501-2009） | 总有机碳分析仪 FYXJ/HY-145[001] | 0.1mg/L |
|  | 2 | 不可吹扫有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 （HJ 501-2009） | 总有机碳分析仪 FYXJ/HY-145[001] | 0.1mg/L |

- 质量保证与控制措施

为保证本次检测结果准确、可靠，根据相关规定和要求，我公司对检测过程进行了质量控制，具体情况如下所示：

表3-1  检测使用仪器检定/校准情况表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 有效期至 | 溯源方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总有机碳分析仪 | TOC-V CSH | FYXJ/HY-145[001] | 2022/8/31 | 校准 |

此页以下空白

表3-2  实验室分析质量控制

| 序号 | 类型 | 检测项目 | 检测日期 | 质 控 样 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 质控样编号 | 标准值及其不确定度范围 | 结果 | 单位 |
| 1 | 污水 | 总有机碳 | 2022/7/7 | ZYJT211201 | 19.6±1.4 | 19.4 | mg/L |

- 样品描述

表4-1  样品描述

| 样品描述 | 样品编号 | 检测项目 | 状态描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水 | XZ2092446WS00100123 | 总有机碳、 不可吹扫有机碳 | 水样灰色、有味弱气味、浑浊；样品保存完好。 |
|  | XZ2092446WS00200123 |  |  |
|  | XZ2092446WS00300123 |  | 水样无色、无味、清澈；样品保存完好。 |
|  | XZ2092446WS00400123 |  |  |

5 检测结果

表5-1  污水检测结果

| 序号 | 采样日期 | 2022/7/7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 | 1#循环水塔进口 |  |  |
|  | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| 1 | XZ2092446WS00100123 | 总有机碳 | mg/L | 11.8 |
| 2 | XZ2092446WS00100123 | 不可吹扫有机碳 | mg/L | 5.9 |

表5-2  污水检测结果

| 序号 | 采样日期 | 2022/7/7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 | 1#循环水塔出口 |  |  |
|  | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| 1 | XZ2092446WS00200123 | 总有机碳 | mg/L | 9.5 |
| 2 | XZ2092446WS00200123 | 不可吹扫有机碳 | mg/L | 6.0 |

此页以下空白

表5-3  污水检测结果

| 序号 | 采样日期 | 2022/7/7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 | 2#循环水塔进口 |  |  |
|  | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| 1 | XZ2092446WS00300123 | 总有机碳 | mg/L | 8.1 |
| 2 | XZ2092446WS00300123 | 不可吹扫有机碳 | mg/L | 3.2 |

表5-4  污水检测结果

| 序号 | 采样日期 | 2022/7/7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 | 2#循环水塔出口 |  |  |
|  | 样品编号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
| 1 | XZ2092446WS00400123 | 总有机碳 | mg/L | 8.6 |
| 2 | XZ2092446WS00400123 | 不可吹扫有机碳 | mg/L | 3.2 |

---------------------------------------------报告结束----------------------------------------------

| 报告编制：王利 |  | 审核人：李志超 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人：谢立翔 |  | 批准日期： |  |