监  测  报  告

报告编号：FY-ZX-22-039-088

项目名称：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2022-2024年度外委监测-污水处理场（VOCs处理系统）-月监测

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特

石化分公司

监测单位：内蒙古富源新纪检测有限责任公司

签发日期：2023年02月16日

声   明

- 监测报告封面及骑缝位置无检验检测专用章无效。

- 监测报告无编制、审核、批准人员签字无效。

- 监测委托方如对监测报告数据有异议，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费，逾期不予受理。不可重复性或者不能进行复测的实验，不进行复测委托方放弃异议权利。

- 委托方办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。

- 本报告外部提供数据右上角标注“☆”，当外部数据影响结果的有效性时，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 委托送检的，其检验监测数据、结果仅适用于客户提供的样品，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 本单位保证工作的客观公正性，对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。经同意的复制品需加盖本单位公章后方能生效。

- 未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

- 如果项目左上角标注“*”标识，表示该项目为分包项目。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

防伪说明：

- 报告编号是唯一的；

- 报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有“    ”防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制品不会带有“    ”防伪纹路。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

电话：（0471）4307403

传真：（0471）3819349

邮编： 010020

地址： 内蒙古呼和浩特市新华大街锦威商务中心10楼

内蒙古富源新纪检测有限责任公司受 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 委托，于2023年02月06日~2023年02月07日对项目 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2022-2024年度外委监测-污水处理场（VOCs处理系统）-月监测 进行了监测，本次任务信息如下：

任务信息一览表

| 委托方 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| --- | --- |
| 委托方联系人 | 马志远 |
| 委托方电话 | 15849373501 |
| 委托日期 | 2022/7/30 |
| 受托方 | 内蒙古富源新纪检测有限责任公司 |
| 受托方联系方式 | （0471）4307403 |
| 外委或分包 | / |
| 监测性质 | 委托监测 |
| 样品类别 | 有组织废气 |
| 采样日期 | 2023/2/6 |
| 采样地点 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| 采样人员 | 刘林虎 郝建飞 王智鑫 张冬冬 李志 李杰 |
| 监测人 | 刘林虎 郝建飞 王智鑫 张冬冬 李志 李杰 孔令哲 郭宇 李巧红 王一鸣 马治国 王国静 张琪 赵鹏慧 王杰 |
| 监测日期 | 2023/2/6~2023/2/7 |
| 监测场所 | 呼和浩特市总部 |
| 项目负责人 | 安宏萍 |

- 监测内容

表1-1  各类别监测点位监测内容

| 类别 | 点位编号 | 点位名称 | 坐标 | 监测项目及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | FQ001 | 臭气收集处理系统 | N:40°44′05.09″ E:111°44′46.49″ | 排气流量，臭气浓度，非甲烷总烃、苯系物、苯乙烯、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、氨、二硫化碳、三甲胺排放浓度及排放速率； 3次/天，监测1天。 |

- 监测及分析方法

- 表2-1  各类样品监测仪器及分析方法一览表

| - 监测项目分类 | 序号 | 监测项目 | 监测方法 及来源 | 使用仪器 及编号 | 方法 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 有组织废气 | 1 | 排气流量 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 （GB/T16157-1996 （7排气流速、流量的测定） | 全自动烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-042[006] | —— |
|  | 2 | 非甲烷 总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 （HJ 38-2017） | 真空防爆采样箱FYXJ/HY-049[008] 气相色谱仪FYXJ/HY-116[003] | 0.07 mg/m3（以碳计） |
|  | 3 | 氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 （HJ 533-2009） | 恒温恒流大气/颗粒物采样器FYXJ/HY-062[003] 可见分光光度计 FYXJ/HY-113[001] | 0.25 mg/m3 |
|  | 4 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版第五篇污染源监测第四章气态污染物的测定十、硫化氢（三）亚甲蓝分光光度法（B） | 恒温恒流大气/颗粒物采样器FYXJ/HY-062[003] 可见分光光度计 FYXJ/HY-113[001] | 0.01 mg/m3 |
|  | 5 | 甲硫醇 | 空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法 （GB/T 14678-1993） | 臭气浓度采样器FYXJ/HY-051[001] 气相色谱仪FYXJ/HY-116[002] | 0.0002 mg/m3 |
|  | 6 | 甲硫醚 |  |  | 0.0002 mg/m3 |
|  | 7 | 二甲二硫 |  |  | 0.0002 mg/m3 |
| - 有组织废气 | 8 | 苯乙烯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 （HJ 734-2014） | 真空防爆采样箱FYXJ/HY-049[008] 气相色谱质谱联用仪FYXJ/HY-137[001-4] | 0.004 mg/m3 |
|  | 9 | 苯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 （HJ 734-2014） | 真空防爆采样箱FYXJ/HY-049[008] 气相色谱质谱联用仪FYXJ/HY-137[001-4] | 0.004 mg/m3 |
|  | 10 | 甲苯 |  |  | 0.004 mg/m3 |
|  | 11 | 间/对 二甲苯 |  |  | 0.009 mg/m3 |
|  | 12 | 邻二甲苯 |  |  | 0.004 mg/m3 |
|  | 13 | 三甲胺 | 空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法 （GB/T 14676-1993） | 恒温恒流大气/颗粒物采样器FYXJ/HY-062[003] 气相色谱仪 FYXJ/HY-116[002] | 0.0025 mg/m3 |
|  | 14 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 （GB/T 14675-1993） | 臭气浓度采样器FYXJ/HY-051[001] | —— |
|  | 15 | 二硫化碳 | 空气质量二硫化碳的测定二乙胺分光光度法 （GB/T 14680-93） | 臭气浓度采样器FYXJ/HY-051[001] 可见分光光度计 FYXJ/HY-113[001] | 0.03 mg/m3 |

- 质量保证与控制措施

为保证本次监测结果准确、可靠，根据相关规定和要求，我公司对监测过程进行了质量控制，具体情况如下所示：

表3-1  监测使用仪器检定/校准情况表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 有效期至 | 溯源方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动烟尘（气）测试仪 | YQ3000-C型 | FYXJ/HY-042[006] | 2023/9/12 | 检定 |
| 恒温恒流大气/颗粒物采样器 | MH1205 | FYXJ/HY-062[003] | 2023/5/16 | 检定 |
| 可见分光光度计 | a-1101 | FYXJ/HY-113[001] | 2023/8/30 | 检定 |
| 气相色谱仪 | GC9790II | FYXJ/HY-116[002] | 2024/8/31 | 检定 |
| 气相色谱仪 | GC9790-J | FYXJ/HY-116[003] | 2023/8/31 | 检定 |
| 气相色谱质谱仪 | SQ8+Clarus580 | FYXJ/HY-137[001-4] | 2023/8/31 | 校准 |

4 样品描述

表4-1  样品描述表

| 样品描述 | 样品编号 | 监测项目 | 状态描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | ZX22039088FQ00100113 | 苯、甲苯、邻二甲苯、间/对二甲苯、苯乙烯 | 采样管完好、无破损。 |
|  | ZX22039088FQ00100213 |  |  |
|  | ZX22039088FQ00100313 |  |  |
|  | ZX22039088FQ00100129 | 氨 | 吸收瓶完好、无破损。 |
|  | ZX22039088FQ00100229 |  |  |
|  | ZX22039088FQ00100329 |  |  |
|  | ZX22039088FQ00100131 | 硫化氢 | 吸收瓶完好、无破损。 |
|  | ZX22039088FQ00100231 |  |  |
|  | ZX22039088FQ00100331 |  |  |
|  | ZX22039088FQ00100150 | 非甲烷总烃 | 气袋完好、无破损。 |
|  | ZX22039088FQ00100250 |  |  |
|  | ZX22039088FQ00100350 |  |  |
|  | ZX22039088FQ00100154 | 三甲胺 | 采样管完好、无破损。 |
|  | ZX22039088FQ00100254 |  |  |
|  | ZX22039088FQ00100354 |  |  |
|  | ZX22039088FQ00100160 | 臭气浓度、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳 | 气袋完好、无破损。 |
|  | ZX22039088FQ00100260 |  |  |
|  | ZX22039088FQ00100360 |  |  |

此页以下空白

5 检测现场信息

表5-1  有组织监测基本信息

| 点位名称 | 排气筒 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高度☆（m） | 内径或尺寸☆（m） |
| 臭气收集处理系统 | 15 | 1.5 |

6 监测结果

表6-1  有组织废气监测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2023/2/6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 臭气收集处理系统 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 监测项目 |  | ZX22039088 FQ00100113 | ZX22039088 FQ00100213 | ZX22039088 FQ00100313 |
| 1 | 标况干烟气量 | m3/h | 36736 | 35018 | 36325 |
| 2 | 苯实测浓度 | mg/m3 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 3 | 苯排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |
| 4 | 甲苯实测浓度 | mg/m3 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 5 | 甲苯排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |
| 6 | 间/对二甲苯实测浓度 | mg/m3 | 0.009L | 0.009L | 0.009L |
| 7 | 间/对二甲苯排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |
| 8 | 邻二甲苯实测浓度 | mg/m3 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 9 | 邻二甲苯排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |
| 10 | 苯乙烯实测浓度 | mg/m3 | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 11 | 苯乙烯排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |
| 备注：“L”表示未检出，前面的数字表示检出限。 |  |  |  |  |  |

此页以下空白

表6-2  有组织废气监测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2023/2/6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 臭气收集处理系统 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 监测项目 |  | ZX22039088 FQ00100160 | ZX22039088 FQ00100260 | ZX22039088 FQ00100360 |
| 1 | 臭气浓度 | 无量纲 | 479 | 550 | 407 |

表6-3  有组织废气监测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2023/2/6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 臭气收集处理系统 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 监测项目 |  | ZX22039088 FQ00100129 | ZX22039088 FQ00100229 | ZX22039088 FQ00100329 |
| 1 | 标况干烟气量 | m3/h | 36736 | 35018 | 36325 |
| 2 | 氨实测浓度 | mg/m3 | 0.29 | 0.42 | 0.55 |
| 3 | 氨排放速率 | kg/h | 0.01 | 0.01 | 0.02 |

表6-4  有组织废气监测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2023/2/6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 臭气收集处理系统 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 监测项目 |  | ZX22039088 FQ00100131 | ZX22039088 FQ00100231 | ZX22039088 FQ00100331 |
| 1 | 标况干烟气量 | m3/h | 36736 | 35018 | 36325 |
| 2 | 硫化氢实测浓度 | mg/m3 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 3 | 硫化氢排放速率 | kg/h | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 |
| 备注：“L”表示未检出，前面的数字表示检出限。 |  |  |  |  |  |

此页以下空白

表6-5  有组织废气监测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2023/2/6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 臭气收集处理系统 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 监测项目 |  | ZX22039088 FQ00100150 | ZX22039088 FQ00100250 | ZX22039088 FQ00100350 |
| 1 | 标况干烟气量 | m3/h | 36736 | 35018 | 36325 |
| 2 | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m3 | 6.80 | 6.01 | 1.68 |
| 3 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.25 | 0.21 | 0.06 |

表6-6  有组织废气监测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2023/2/6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 臭气收集处理系统 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 监测项目 |  | ZX22039088 FQ00100160 | ZX22039088 FQ00100260 | ZX22039088 FQ00100360 |
| 1 | 标况干烟气量 | m3/h | 36736 | 35018 | 36325 |
| 2 | 甲硫醇实测浓度 | mg/m3 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L |
| 3 | 甲硫醇排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |
| 4 | 甲硫醚实测浓度 | mg/m3 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L |
| 5 | 甲硫醚排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |
| 6 | 二甲二硫实测浓度 | mg/m3 | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L |
| 7 | 二甲二硫排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |
| 8 | 二硫化碳实测浓度 | mg/m3 | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 9 | 二硫化碳排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |
| 备注：“L”表示未检出，前面的数字表示检出限。 |  |  |  |  |  |

此页以下空白

表6-7  有组织废气监测结果

| 序号 | 采样日期 |  | 2023/2/6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位名称 |  | 臭气收集处理系统 |  |  |
|  | 采样频次 |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
|  | 样品编号 监测项目 |  | ZX22039088 FQ00100154 | ZX22039088 FQ00100254 | ZX22039088 FQ00100354 |
| 1 | 标况干烟气量 | m3/h | 36736 | 35018 | 36325 |
| 2 | 三甲胺实测浓度 | mg/m3 | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
| 3 | 三甲胺排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |
| 备注：“L”表示未检出，前面的数字表示检出限。 |  |  |  |  |  |

----------------------------------------------报告结束--------------------------------------------

| 报告编制：王利 |  | 审核人：李志超 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人：谢立翔 |  | 批准日期： |  |