监  测  报  告

报告编号：FY-ZX-22-039-131

项目名称：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2022-2024年度外委监测-动力单元（燃气锅炉2号）-月监测

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特

石化分公司

监测单位：内蒙古富源新纪检测有限责任公司

签发日期：2023年04月17日

声   明

- 监测报告封面及骑缝位置无检验检测专用章无效。

- 监测报告无编制、审核、批准人员签字无效。

- 监测委托方如对监测报告数据有异议，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费，逾期不予受理。不可重复性或者不能进行复测的实验，不进行复测委托方放弃异议权利。

- 委托方办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。

- 本报告外部提供数据右上角标注“☆”，当外部数据影响结果的有效性时，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 委托送检的，其检验监测数据、结果仅适用于客户提供的样品，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 本单位保证工作的客观公正性，对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。经同意的复制品需加盖本单位公章后方能生效。

- 未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

- 如果项目左上角标注“*”标识，表示该项目为分包项目。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

防伪说明：

- 报告编号是唯一的；

- 报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有“    ”防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制品不会带有“    ”防伪纹路。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

电话：（0471）4307403

传真：（0471）3819349

邮编： 010020

地址： 内蒙古呼和浩特市新华大街锦威商务中心10楼

内蒙古富源新纪检测有限责任公司受 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 委托，于2023年04月07日~2023年04月12日对 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2022-2024年度外委监测-动力单元（燃气锅炉2号）-月监测 项目进行了监测，本次任务信息如下：

任务信息一览表

| 委托方 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| --- | --- |
| 委托方联系人 | 李正芳 |
| 委托方电话 | 13451344157 |
| 委托日期 | 2022/7/30 |
| 受托方 | 内蒙古富源新纪检测有限责任公司 |
| 受托方联系方式 | （0471）4307403 |
| 外委或分包 | / |
| 监测性质 | 委托监测 |
| 样品类别 | 有组织废气 |
| 采样日期 | 2023/4/7 |
| 采样地点 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| 采样人员 | 缪树龙 金泉 谢鹏 |
| 监测人 | 缪树龙 金泉 谢鹏 坤飞 |
| 监测日期 | 2023/4/7~2023/4/12 |
| 监测场所 | 呼和浩特市总部 |
| 项目负责人 | 常玉军 |

1 监测内容

表1-1  各类别监测点位监测内容

| 类别 | 点位编号 | 点位名称 | 坐标 | 监测项目及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | FQ001 | 燃气锅炉2号排口 | N:40°44′17.71″ E:111°44′43.59″ | 排气流量，烟气参数，低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放浓度及其排放速率，烟气黑度； 3次/天，监测1天。 |

2 监测及分析方法

- 表2-1  各类样品监测仪器及分析方法一览表

| 监测项目分类 | 序号 | 监测项目 | 监测方法及来源 | 使用仪器及编号 | 方法 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 1 | 排气流量 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996（7 排气流速、流量的测定） | 智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[001] | —— |
|  | 2 | 排气温度 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996（5.1 热电偶法） | 智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[001] | —— |
|  | 3 | 排气中氧 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 （5.3 排气中CO、CO2、O2等气体成分的测定） | 智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[001] | —— |
|  | 4 | 低浓度 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[001] 全自动恒温恒湿精密称量系统 FYXJ/HY-047[001] 电子天平FYXJ/HY-101[007] | 1.0mg/m3 |
|  | 5 | 二氧化硫 | 《固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法》 HJ 57-2017 | 智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[001] | 3 mg/m3 |
|  | 6 | 氮氧化物 | 《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》 HJ 693-2014 | 智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[001] | 3 mg/m3 |
| 有组织废气 | 7 | 烟气黑度 | 《固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》 HJ/T 398-2007 | 林格曼黑度图FYXJ/HY-030[005] | —— |
|  | 8 | 非甲烷 总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 真空箱采样器FYXJ/HY-049[012] 气相色谱仪 FYXJ/HY-116[003] | 0.07mg/m3(以碳计) |

3 质量保证与控制措施

为保证本次监测结果准确、可靠，根据相关规定和要求，我公司对监测过程进行了质量控制，具体情况如下所示：

表3-1  监测使用仪器检定/校准情况表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 有效期至 | 溯源方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能烟尘（气）测试仪 （烟尘） | FY-YQ201 | FYXJ/HY-038[001] | 2023/8/31 | 检定 |
| 智能烟尘（气）测试仪 （烟气） | FY-YQ201 | FYXJ/HY-038[001] | 2023/8/25 | 校准 |
| 电子天平 | SQP | FYXJ/HY-101[007] | 2023/8/30 | 检定 |
| 气相色谱仪 | GC9790-J | FYXJ/HY-116[003] | 2023/8/31 | 检定 |
| 全自动恒温恒湿精密称量系统 | CR-M | FYXJ/HY-047[001] | 2023/8/30 | 校准 |

表3-2  监测仪器示值差表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 测定前 |  |  | 测定后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均值之差（ppm） |  | 示值差（ppm） | 平均值之差（ppm） |  | 示值差（ppm） |
| FYXJ/HY-038[001] | 二氧化硫 | 14.1 | 14.0 |  | -0.1 | 13.7 |  | -0.4 |
| 备注 | 标准气体浓度值＜100μmol/mol时，不超过±5μmol/mol |  |  |  |  |  |  |  |
| 标气厂家 | 济南德洋特种气体有限公司 |  |  | 标气有效期至 |  |  | 2024/1/17 |  |

此页以下空白

表3-3  二氧化硫监测仪器系统偏差表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 测试前 |  | 测试后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均值之差（ppm） | 系统偏差（%） | 平均值之差（ppm） | 系统偏差（%） |
| FYXJ/HY-038[001] | 零气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 二氧化硫 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -2.1 |
| 备注 | 不超过±5% |  |  |  |  |  |

表3-4  二氧化硫监测仪器零点漂移和量程漂移结果表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 零点漂移 |  | 量程漂移 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 零点漂移量（ppm） | 零点漂移（%） | 量程漂移量（ppm） | 量程漂移（%） |
| FYXJ/HY-038[001] | 零气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | —— | —— |
|  | 二氧化硫 | 14.1 | —— | —— | 0.0 | 0.0 |
| 备注 | 校准量程≤200μmol/mol时，不超过±5% |  |  |  |  |  |

表3-5  监测仪器示值差表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 测定前 |  |  | 测定后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测定均值（ppm） | 示值差（ppm） |  | 测定均值（ppm） |  | 示值差（ppm） |
| FYXJ/HY-038[001] | 一氧化氮 | 37.5 | 37.0 | -0.5 |  | 37.3 |  | -0.2 |
| 备注 | 标准气体浓度值＜100μmol/mol时，不超过±5μmol/mol |  |  |  |  |  |  |  |
| 标气厂家 | 济南德洋特种气体有限公司 |  |  |  | 标气有效期至 |  | 2023/5/19 |  |

表3-6  一氧化氮监测仪器系统偏差表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 测试前 |  | 测试后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均值之差（ppm） | 系统偏差（%） | 平均值之差（ppm） | 系统偏差（%） |
| FYXJ/HY-038[001] | 零气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 一氧化氮 | 37.5 | -0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 备注 | 不超过±5% |  |  |  |  |  |

此页以下空白

表3-7  一氧化氮监测仪器零点漂移和量程漂移结果表

| 仪器编号 | 标气名称 | 标气浓度（ppm） | 零点漂移 |  | 量程漂移 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 零点漂移量（ppm） | 零点漂移（%） | 量程漂移量（ppm） | 量程漂移（%） |
| FYXJ/HY-038[001] | 零气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | —— | —— |
|  | 一氧化氮 | 37.5 | —— | —— | 0.0 | 0.0 |
| 备注 | 校准量程≤200μmol/mol时，不超过±5% |  |  |  |  |  |

4 样品描述

- 表4-1  样品描述表

| 样品描述 | 样品编号 | 监测项目 | 状态描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | ZX22039131FQ00100101 | 低浓度颗粒物 | 采样头完好，无破损。 |
|  | ZX22039131FQ00100201 |  |  |
|  | ZX22039131FQ00100301 |  |  |
|  | ZX22039131FQ00100150 | 非甲烷总烃 | 气袋完好，无破损。 |
|  | ZX22039131FQ00100250 |  |  |
|  | ZX22039131FQ00100350 |  |  |

5 监测现场信息

表5-1  有组织监测基本信息

| 点位名称 | 排气筒 |  | 除尘工艺☆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高度☆（m） | 内径或尺寸☆（m） |  |
| 燃气锅炉2号排口 | 80 | 1.4×1.8 | 电除尘 |

表5-2  有组织监测负荷信息

| 采样日期 | 装置名称 | 负荷☆（%） |
| --- | --- | --- |
| 2023/4/7 | 燃气锅炉2号 | 48 |

表5-3  有组织二氧化硫监测时一氧化碳浓度

| 采样日期 | 点位名称 | 浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 2023/4/7 | 燃气锅炉2号排口 | 3L |
| 备注:表格中带“L”数据表示结果未检出，“L”前面的数字为检出限。 |  |  |

6 监测结果

表6-1  有组织废气监测结果

| 采样日期 |  |  | 2023/4/7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 |  |  | 燃气锅炉2号排口 |  |  |
| 采样频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 |  |  | ZX22039131 FQ00100101 | ZX22039131 FQ00100201 | ZX22039131 FQ00100301 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 测 定 结 果 |  |  |
| 1 | 排气流量 | m³/h | 29035 | 30406 | 27484 |
| 2 | 排气中氧 | % | 6.1 | 6.1 | 6.3 |
| 3 | 排气温度 | ℃ | 110 | 108 | 109 |
| 4 | 低浓度颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 1.9 | 1.5 | 1.9 |
| 5 | 低浓度颗粒物折算浓度 | mg/m³ | 2.3 | 1.9 | 2.3 |
| 6 | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 二氧化硫排放浓度 | mg/m³ | 3L | 3L | 3L |
| 8 | 二氧化硫折算浓度 | mg/m³ | —— | —— | —— |
| 9 | 二氧化硫排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |
| 10 | 氮氧化物排放浓度 | mg/m³ | 26 | 31 | 24 |
| 11 | 氮氧化物折算浓度 | mg/m³ | 32 | 37 | 29 |
| 12 | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.76 | 0.93 | 0.65 |
| 13 | 烟气黑度 | 级 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 备注 | 表格中带“L”数据表示结果未检出，“L”前面的数字为检出限。 |  |  |  |  |

此页以下空白

表6-2  有组织废气监测结果

| 采样日期 |  |  | 2023/4/7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 |  |  | 燃气锅炉2号排口 |  |  |
| 采样频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 |  |  | ZX22039131 FQ00100150 | ZX22039131 FQ00100250 | ZX22039131 FQ00100350 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 测 定 结 果 |  |  |
| 1 | 标况干烟气量 | m³/h | 29035 | 30406 | 27484 |
| 2 | 排气中氧 | % | 6.1 | 6.1 | 6.3 |
| 3 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.38 | 1.29 | 0.97 |
| 4 | 非甲烷总烃折算浓度 | mg/m3 | 1.67 | 1.56 | 1.19 |
| 5 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.040 | 0.039 | 0.027 |

----------------------------------------------报告结束--------------------------------------------

| 报告编制：张丽娜 |  | 审核人：李志超 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人：谢立翔 |  | 批准日期： |  |