检 测 报 告

项目名称： 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

2022-2024年度外委监测-动力单元

（燃气锅炉2号）-应急监测

报告编号：            BG2308100301015

委托单位： 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

签发日期：            2023年08月31日

内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司

- 声 明

- 1.本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家法律、法规及其它规定界定，超出使用范围或者有效时间的无效。

- 2.本报告中检测数据、分析及结论未经我单位许可不得转借、使用、抄录、备份。

- 3.本报告印发原件有效，未经本单位书面批准不得复制（全文复制除外）报告；复印件、传真件等形式印发件需加盖本单位公章视为有效。

- 4.本报告页码、检验检测专用章、资质认定章、骑缝章、授权签字人签字齐全时生效。

- 5.如对本报告有异议，须在收到报告之日起15个工作日内向本单位提出，逾期不提出视为认可。

- 6.本单位不负责抽样时，结果仅适用于客户提供的样品。

- 7. 当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，我公司不承担相关责任。

- 8. 检验结果中“—”表示“不适用”，“/”表示“未检验”，“*”表示“分包检测项目”。

检测单位名称：内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司

检测单位地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路768号铁龙小区综合楼4层2044

邮编：010051

联系电话：0471-3298420

电子邮件：ruipujingzhun@163.com

内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司

项目基本情况一览表

| 委托单位 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 | 呼和浩特市金桥开发区 |  |  |  |  |
| 受检单位 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |  |  |  |  |
| 受检单位地址 | 呼和浩特市金桥开发区 |  |  |  |  |
| 联系人 | 李正芳 |  | 联系方式 |  | 13451344157 |
| 采样日期 | 2023.08.24 |  | 采样人 |  | 温海云、张春风 |
| 收样日期 | 2023.08.24 |  | 检测日期 |  | 2023.08.24-2023.08.29 |
| 检测人 | 崔义慧、赵燕燕 |  |  |  |  |
| 监测技术规范 | - 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 - GB/T 16157-1996/XG1-2017及相关检测方法 |  |  |  |  |
| 备注 | — |  |  |  |  |
| （检验检测专用章） 签发日期： 年 月 日 |  | 编制人：杨晓娟 |  |  |  |
|  |  | 审核人：崔义慧 |  |  |  |
|  |  | 批准人：刘 芳 |  |  |  |

前言

受中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司的委托，内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司于2023年08月24日对“中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2022-2024年度外委监测-动力单元（燃气锅炉2号）-应急监测”项目进行检测。

有组织废气检测

1.采样点位设置及频次

表1 采样点位、检测项目、样品状态及频次一览表

| 采样点位 | 样品编号 | 样品状态 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉2#排口 | 2308100301GQ18-FZ-001 | 1L氟聚合物薄膜采样气袋完好、无破损 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、含氧量、烟气黑度、非甲烷总烃 | 3次/点/天， 检测1天。 |
|  | 2308100301GQ18-FZ-002 | 1L氟聚合物薄膜采样气袋完好、无破损 |  |  |
|  | 2308100301GQ18-FZ-003 | 1L氟聚合物薄膜采样气袋完好、无破损 |  |  |
|  | 2308100301GQ18-YC-001 | Φ12滤嘴完好、无破损 |  |  |
|  | 2308100301GQ18-YC-001 | Φ12滤嘴完好、无破损 |  |  |
|  | 2308100301GQ18-YC-001 | Φ12滤嘴完好、无破损 |  |  |
|  | 2308100301GQ18-YQ-001 | 仪器直读 |  |  |
|  | 2308100301GQ18-YQ-002 | 仪器直读 |  |  |
|  | 2308100301GQ18-YQ-003 | 仪器直读 |  |  |

2.检测方法、使用仪器和检出限

表2 检测方法、采样和分析仪器及检出限一览表

| 检测项目 | 采样仪器及编号 | 检测方法及编号 | 分析仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | ZR-3260型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 （NRJJ-S-227） | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | ZR-5101 滤膜（筒）平衡称重系统 （NRJJ-S-159） | 1.0 mg/m3 |
| 二氧化硫 | ZR-3260型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 （NRJJ-S-227） | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | ZR-3260型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 （NRJJ-S-227） | 3 mg/m3 |

表2 （续）检测方法、采样和分析仪器及检出限一览表

| 检测项目 | 采样仪器及编号 | 检测方法及编号 | 分析仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮氧化物 | ZR-3260型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 （NRJJ-S-227） | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014 | ZR-3260型低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 （NRJJ-S-227） | 3 mg/m3 |
| 非甲烷 总烃 | CQ-01型 污染源采样器 （NRJJ-S-247） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | GC 126N 气相色谱仪 （NRJJ-S-095） | 0.07 mg/m3 |
| 烟气黑度 | JCP-HB 林格曼黑度图（NRJJ-S-130） | 《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》 HJ/T 398-2007 | JCP-HB 林格曼黑度图（NRJJ-S-130） | — |
| 备注 | — |  |  |  |

3.检测结果

表3  样品分析结果表

| 采样日期 |  | 2023.08.24 |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  | 燃气锅炉2#排口 |  |  |  |
| 样品编号 |  | 2308100301GQ18-FZ-001 | 2308100301GQ18-FZ-002 | 2308100301GQ18-FZ-003 |  |
| 烟气静压（kPa） |  | -0.12 | -0.12 | -0.11 | -0.12 |
| 烟气温度（℃） |  | 111.4 | 111.6 | 111.9 | 111.6 |
| 烟气湿度（%） |  | 11.20 | 11.34 | 11.39 | 11.31 |
| 氧含量（%） |  | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 烟气流速（m/s） |  | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
| 标干流量（m3/h） |  | 28237 | 29732 | 29191 | 29053 |
| 非甲烷总烃（mg/m3） | 实测 | 4.70 | 3.92 | 3.66 | 4.09 |
|  | 折算 | 5.39 | 4.52 | 4.22 | 4.71 |
| 非甲烷总烃排放量（kg/h） |  | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| 备注 |  | - 1、运行负荷：25%（由客户提供）； - 2、排气筒高度：80m。 |  |  |  |

表4  样品分析结果表

| 采样日期 |  |  | 2023.08.24 |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  |  | 燃气锅炉2#排口 |  |  |  |
| 样品编号 |  |  | 2308100301GQ18-YC-001 | 2308100301GQ18-YC-002 | 2308100301GQ18-YC-003 |  |
| 烟气静压（kPa） |  |  | -0.12 | -0.12 | -0.11 | -0.12 |
| 烟气温度（℃） |  |  | 111.4 | 111.6 | 111.9 | 111.6 |
| 烟气含湿量（%） |  |  | 11.20 | 11.34 | 11.39 | 11.31 |
| 氧含量（%） |  |  | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 烟气流速（m/s） |  |  | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
| 标干流量（m3/h） |  |  | 28237 | 29732 | 29191 | 29053 |
| 颗粒物（mg/m3） | 实测 |  | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
|  | 折算 |  | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| 颗粒物排放量（kg/h） |  |  | 3.39×10-2 | 3.57×10-2 | 4.09×10-2 | 3.77×10-2 |
| 样品编号 |  |  | 2308100301GQ18-YQ-001 | 2308100301GQ18-YQ-002 | 2308100301GQ18-YQ-003 | 平均值 |
| 二氧化硫（mg/m3） |  | 实测 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 折算 | ND | ND | ND | ND |
| 氮氧化物（mg/m3） |  | 实测 | 59 | 58 | 55 | 57 |
|  |  | 折算 | 68 | 67 | 63 | 66 |
| 烟气黑度（级） |  |  | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 备注 |  |  | - 1、运行负荷：25%（由客户提供）； - 2、排气筒高度：80m； - 3、未检出表达方式：ND。 |  |  |  |

——报告结束——